附件一：维保及改造设备清单

| 设备类型 | 型号 | 数量 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 艾默生机房空调 | P1020FAPMP1R | 2 |  | 1年期，包含全设备维护维修、配件更换等费用。24小时电话值班。 |
| 精密空调水处理设备 | 400G | 1 |  |  |
| 精密空调水处理设备 |  | 1 | 水处理净化设备包含所有过滤耗材的定期更换，如在质保期内，水处理设备损坏，需要更换设备也包含在中标价格中。 |  |

附件二：设备维保服务技术指标

设备维保服务技术指标

1.1除定期保养维护外，乙方应处理甲方随时提出的空调故障。提供客户服务中心热线7*24小时响应,确保甲方日常运行中出现问题时尽快解决问题。

1.2接到报修电话或者机房自动报警电话后，维修工程师保证1小时内到达设备现场。一般（不需更换配件）故障应在4小时内排除，较大的故障（如更换压缩机）应在24小时内排除，特殊故障甲乙双方协商解决可免除乙方违约责任。

1.3按月检查空调的运转情况，运行常规的保养维护并填写维护检修报告。

1.4每三个月更换一次空调过滤网，对压缩机及相关部件进行一次全面的检测，内容包括：

1.4.1检察压缩机运转声音时的机身温度；

1.4.2效验高低压保护、过温保护装置；

1.4.3检查压缩机接触器等电器部件；

1.5每4个月对室外机组进行一次冲洗检查（6—8月份可适当增加清洗次数）内容包括：

1.5.1全面清洗、整理冷凝器翅片，冷凝器翅片洁净、排列整齐；

1.5.2检查风机安装是否紧固，风机运行是否平稳，有无异响，风机扇片是否完好，检测风机转速，风速风量是否符合标准。

1.5.3检查或更换室外风机轴承，检测电机调速是否正常；

1.5.4检测室外风机绕组阻值，工作电流,风机绝缘性能；

1.5.5检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力继电器。

1.6每季度检查加湿器，内容包括：

1.6.1检查加湿器、连接端子等部件；

1.6.2检查排水槽是否堵塞,疏通机内供水/排水管路；

1.6.3检查上水、排水电磁阀动作情况。

1.7每季度对制冷循环进行一次全面的维护检修。检修内容为压缩机制冷循环系统，室内风机。

制冷循环系统检修内容：

1.7.1检查过滤网气流开关等部件工作状态；

1.7.2检查制冷电磁阀，膨胀阀，干燥过滤器；

1.7.3检测压缩机制冷循环系统高、低压压力。

室内风机检修内容：

1.7.4检查风机电机运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承有无移动现象， 对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时,是否可延长2cm;电机支架有无变形，风机叶轮有无异物，转动是否顺畅，与轴的连接是否紧固；

1.7.5检测风机电机绕组阻值、工作电流、风机绝缘性能；

1.7.6检测风机转速、风速、风量；

1.7.7检查过流保护、接触器、空气开关等相关电气部件；

1.8每半年检查一次空调电气部分，检修内容：

1.8.1检测电脑控制板控制信号,检查手动、自动、遥控功 能。

1.8.2清扫、清洗各电器控制元件和控制板上的灰尘、污垢。

1.8.3检查或更换有问题的空气开关、接触器、控制板等电器元件。

1.8.4检查,校对温湿度传感器。

1.8.5检查各电源线的绝缘情况。

1.8.6控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报警记录，对报警内容进行分析，消除隐患。

1.8.7检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。

2、接到甲方安装场地变化等电话通知后，应及时响应，并按甲方要求提供实事 的技术支持，以确保设备正常连续使用。

3、乙方工程师到达现场后，应立即开始不间断的服务，直至设备能够正常运行。

4、备件和材料：

4.1设备保修期内发生故障所需更换的零备件及定期更换的耗材必须是全新的、未曾使用和修理过的，必须由供货商的中国国内的零备件库供应，以确保快速修复故障。

4.2所供应设备中的相同型号和规格的零备件必须具备互换性。

4.3更换的零部件质量必须是优质的，无隐蔽通道和后门。

4.4设备需更换的所有配件、材料及耗材时乙方将免费提供（包括：如压缩机、显示屏、电路板、空气过滤网、加湿罐、干燥过滤器、风机等，但不限于以上）。

5、其他事项：

5.1交付成果：全年至少12次巡检报告。

5.2每次巡检及维修、维护、更换配件都要有巡检报告，并由甲方签字盖章。

# 附：响应文件格式

## 1.响应文件的外包装封面格式

询价响应文件

项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 2.响应文件封面格式

### 询价响应文件

### 项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

### 年  月  日

附件：询价声明书格式

# 询价声明书

致：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                                  项目的询价采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就成绩本次询价有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起      日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的询价。

6.我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加

项目的询价采购活动，

7.我方参加本次询价采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）

年    月    日

附件：询价响应函格式：

# 询价响应函

致：

根据贵方为                             项目的采购邀请/公告，签字代表______     （全名）经正式授权并代表供应商                                  （供应商名称）提交询价采购响应文件纸质版      份、响应文件电子版      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加询价之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自响应日起 ______日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与询价有关的一切数据或资料。

6.与本次采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：                 电话：

传真：              供应商代表姓名                 职务：

供应商名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字或盖章:___________

日期:_____年___月___日

附件：供应商资格承诺函

# 供应商资格承诺函

致：             ：

（供应商名称）符合参加本次采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和相关经营范围；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、其他：无

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

（后附三证合一的营业执照）

附件：法定代表人授权委托书格式：

# 法定代表人授权委托书

致：

我                  （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的询价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的询价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商公章：

年    月    日

附件：报价一览表

# 报价一览表

注：报价应是最终用户验收合格后的总价，含货物运输、安装调试、税费及其它相关费用，所有价格均用人民币表示，单位为元。

| 供应商名称 | 含税报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 含税报价大写： ￥ |  |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件：技术响应表格式

# 技术响应表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据货物的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权委托人签名或盖章：

供应商盖章：

日 期：